checkliste: Batterieladestationen für Flurförderzeuge

|  |  | Ja | Nein | Notizen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standort |  |  |  |  |
| 1. | Befindet sich die Batterieladestation in der Nähe der üblichen Einsatzorte der Flurförderzeuge und ist sie sicher erreichbar? | □ | □ |  |
| 2. | Ist die Ladezone klar von anderen Lagerbereichen getrennt? | □ | □ |  |
| 3. | Bietet die Ladezone ausreichend Platz für Rangierbewegungen? | □ | □ |  |
| 4. | Ist rund um das Flurförderzeug an der Ladestation ein mind. 0,6 m breiter Gang frei? | □ | □ |  |
| 5. | Beträgt der Abstand ■ zu brennbaren Gegenständen mind. 2,5 m? ■ zu feuer-/explosionsgefährdeten Arbeitsbereichen mind. 5 m? ■ zu Arbeitsbereichen mit Gefahr von Funkenflug mind. 10 m? | □ | □ |  |
| 6. | Ist der Raum oberhalb der Ladestation jederzeit frei von brennbaren und explosiven Materialien? | □ | □ |  |
| Ausstattung |  |  |  |  |
| 7. | Ist der Boden rutschfest, antistatisch und jederzeit frei von Schmutz, Fett und Öl? | □ | □ |  |
| 8. | Liegt die Raumtemperatur stets zwischen 10 °C und 25 °C? | □ | □ |  |
| 9. | Bestehen Ladegeräte und umgebende Einrichtungen aus feuerfesten Materialien? | □ | □ |  |
| 10. | Ist eine ausreichende Lüftung des Ladebereichs gewährleistet (kompletter Luftaustausch mind. 2,5 mal/Stunde)? | □ | □ |  |
| 11. | Ist die Ladezone gut ausgeleuchtet? | □ | □ |  |
| 12. | Werden Bodenmarkierungen, Warnschilder und Absperrungen zur Kennzeichnung der Ladestation verwendet? | □ | □ |  |
| 13. | Sind Fehlerstromschutzschalter und isolierte Leitungen zur Verhinderung von Stromschlägen am Ladeplatz installiert? | □ | □ |  |
| 14. | Wurden bei der Ausstattung der Ladezone ergonomische Aspekte berücksichtigt? | □ | □ |  |
| Notfälle |  |  |  |  |
| 15. | Sind Brandmelder und geeignete Feuerlöscher vorhanden? | □ | □ |  |
| 16. | Ist ein Not-Aus-Schalter jederzeit schnell erreichbar? | □ | □ |  |
| 17. | Sind Fluchtwege vorschriftsmäßig gekennzeichnet? | □ | □ |  |
| 18. | Gibt es einen Notfallplan für Gefahrensituationen? | □ | □ |  |
| Personal |  |  |  |  |
| 19. | Wurde das Personal im Umgang mit der Ladestation unterwiesen? | □ | □ |  |
| 20. | Werden die Herstellerempfehlungen zu Ladezeiten und -zyklen eingehalten? | □ | □ |  |
| Wartung/Instandhaltung |  |  |  |  |
| 21. | Wird die Ladestation gemäß den Hersteller- und Gesetzesvorgaben gewartet? | □ | □ |  |
| 22. | Finden regelmäßige Funktionsprüfungen statt? | □ | □ |  |
| 23. | Werden Wartung, Instandhaltung und Funktionskontrollen von speziell geschultem Personal durchgeführt und wird alles lückenlos dokumentiert? | □ | □ |  |